Text for specification

Описание 
Универсальный шинодержатель
2-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	1000 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

Short-circuit withstand capacity:
Icw up to 39.8kA - 255ms - DC busbar support separation 250 mm (20 x 10 mm busbars)
Icw up to 45.7kA - 255ms - DC busbar support separation 400mm (30 x 10mm busbars)

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01602000