Text for specification

Описание 
AMBUS®60Classic
Держатель предохранителей для установки на шины
Для предохранителей 10x38 IEC 60269-2
10 x 38 / 3-полюсный
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), CSA, UL, VDE, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	32 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

номинальный ток (UL):	30 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	600 В

AC-22B (500V)
AC-21B (690V)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,0 Вт
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	462 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	100 кА

SCCR:	50 кА

for fuse links as per IEC / EN 60269-2 (gG, max. 3W)

Особенности клеммной техники
nach IEC: Cu 1.5 … 6 mm2 (f, re)
nach UL /CSA: AWG 16 … AWG 10 (str)

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31954000