Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 32 A 
Для реверсивного пускателя Eaton PKZM0, PKE32
90 x 200, с проводами AWG 10 (6 мм²)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	32 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	25 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,5 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

SCCR: 30 kA with PKZM0 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with PKZM0 16 A / 480 V AC, 65 kA with PKZM0 25 A / 480 V AC, 50 kA with PKZM0 32 A / 480 V AC 

for changeover starter Eaton PKZ0/BG2 and ABB MS116/132

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32453000