Text for specification

Описание 
Линейный выключатель-разъединитель с предохранителями 160 A
Винт M8 / зажим 70 мм²
Типоразмер 00
100Energy
185mm-System

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В

AC22 B (690 V) 
AC23 B (400V)
AC23 B (500V / 125A) AC20 (800 V) Sichtbarer Hinweis notwendig: Nicht unter Last schalten in Fall von Betriebsspannung höher als 690 V   

DC-20B
max. voltage between the fuses: 1000V
visible information required: Do not switch under load.

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	20,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1000 В

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

Особенности клеммной техники
screw M8 : 
Md 12 - 14 Nm

Miscellaneous 
Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33235000