Text for specification

Описание 
QUADRON^®60Classic
Выключатель-разъединитель с предохранителями NH типоразмер 1, 250 A, шинный монтаж
Винт М10
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	250 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

номинальный ток (UL):	250 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-22B (400V)
AC-23B (400V/160A)
AC-21B (690V)
AC-20B (1000V) at pollution degree 2

to obtain a higher utilisation category the product can be retrofitted with arcing chambers (see accessories)

visible information required if used at more than 690V AC: do not switch under load

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-20B (440 V)
DC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 440V DC: do not switch under load

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	26,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	800 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	13,7 кА

SCCR:	100 кА

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

Miscellaneous 
CrossLink® adapter technology
Fast and safe conversion of the connection for top or bottom; the parts under voltage remain shock protected
Simple and safe clicking into place and making contact
Safe connection through shock protection split into two
Busbar supports for flat busbars can be mounted above each other
Self-closing test holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33601000