Text for specification

Описание 
CAPUS®Panel
выключатель-разъединитель нагрузки 3-полюсный + Нейтраль
Рамная клемма 2,5 - 16 мм², серая рукоятка
63 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-22 A (690 V / 63 A)
AC-21 A (690 V / 63 A)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	3,2 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV
номинальная включающая способность:	2,1 кА

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33825000A