Text for specification

Описание 
CAPUS^®Panel
выключатель-разъединитель нагрузки 3-полюсный + Нейтраль
Рамная клемма 16 - 50 мм² / AWG 6 - 1, серая рукоятка
80 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	80 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	80 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-23 A (415 V / 80 A)
AC-22 A (690 V / 80 A)
AC-21 A (690 V / 80 A)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	5,2 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	8 kV
номинальная включающая способность:	3,5 кА

Особенности клеммной техники
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33873000A