招标说明

说明
CrossLink^®185Power
CrossLink® 防触摸保护模块
100 mm 宽
100 x 540
185Power

185Power是具有革新意义的用于电能分配的母线系统, 包括母线系统、用于供电的连接模块/条形连接器,加长连接夹,条形NH-熔断器式隔离开关, 条形NH-隔离开关熔断器组和连接断路器的转接器

通过 Crosslink防触摸保护模块的使用实现185mm母线系统的防触摸保护。

Crosslink 防触摸保护模块的防护等级为IP2X(正面)。
Crosslink防触摸保护带有附加的缝隙盖罩IP4X(正面)

所有的系统部件可以通过挂钩安全、简便、快捷的安装在Crosslink防触摸保护模块上。

30mm,  40mm,  60mm,  80mm,  100mm,  120mm x 10mm的扁平铜母线系统。选择组装的短路稳定性已通过检测。可达到的最大值为: 脉冲峰值电流 Ipk最大105kA/秒,  Icw 最大50kA/秒。

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
在使用防触摸保护模块时, 母线系统的载流容量需要以0.94的降容系数进行修正, 
此外, 如果使用后部盖板, 有必要把降容系数改为0.88

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01434000A