招标说明

说明
CRITO^®185Power
条形连接器
3 极
适用 3 个线鼻子 300 mm² (偏移布局), 适用 4 个线鼻子240 mm² 或多层软铜排 80 x 10
185Power

185Power是具有革新意义的用于电能分配的母线系统, 包括母线系统、用于供电的连接模块/条形连接器,加长连接夹,条形NH-熔断器式隔离开关, 条形NH-隔离开关熔断器组和连接断路器的转接器

通过 Crosslink防触摸保护模块的使用实现185mm母线系统的防触摸保护。

Crosslink 防触摸保护模块的防护等级为IP2X(正面)。
Crosslink防触摸保护带有附加的缝隙盖罩IP4X(正面)

所有的系统部件可以通过挂钩安全、简便、快捷的安装在Crosslink防触摸保护模块上。

30mm,  40mm,  60mm,  80mm,  100mm,  120mm x 10mm的扁平铜母线系统。选择组装的短路稳定性已通过检测。可达到的最大值为: 脉冲峰值电流 Ipk最大105kA/秒,  Icw 最大50kA/秒。 

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值
额定电流（IEC）:	1,400 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	550.0 W
最大电流负载能力 (IEC):	1,400 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	87.4 kA

4个 240 mm² 电缆的电流负载能力为1400A (直接用条形连接器的螺钉安装在母线系统上)

使用挂钩 33 738 或 33 740时,电流负荷能力将降到1200A

可实现最多4个线鼻子连接达到300 mm² 的DIN 46235标准

原材料性能
主体:
	耐温性最高 130°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C,
	 根据UL 94 有阻燃性,
	 耐蠕变性 CTI 600,
	 不含卤素 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01439000A