招标说明

说明
CRITO^®60Classic
连接组件，3 极，不带盖罩
95 -  300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	500 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	420 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	560 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	67.2 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 600 V AC, 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class L 1200 A / 600 V AC 

连接端
用于符合IEC / EN标准的使用 : 
铜 95 - 300 mm² 圆多股导线, 扇形多股导线以及细密圆导线(直接连接)
铝 120 - 300 mm² 圆多股导线和扇形多股导线
铝 120 - 240 mm² 扇形单股导线

用于符合UL / CSA标准的使用 : 
铜 95 - 300 mm² / AWG 3/0 - MCM 600  
适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200

端子: 镀锌不锈钢, 镀铬 
螺钉: 内六角螺钉, 镀锌, 镀铬 
压固件: 黄铜, 镀镍

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01537000