招标说明

说明
CRITO®60Classic
接线板，3 极
10 - 120 mm², AWG 2 - 250 MCM, lam. Cu. 9 - 15,5 x 2,4 - 10
必需使用工具才能取下盖板
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	255 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	440 A
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	56.3 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 600 A / 480 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 500 A / 600 V AC, 50 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 480 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

连接端
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM flexible cables, directly
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM flexible cables with wire-end ferrule
16 - 150 mm² / AWG 6 - 300 MCM stranded round cables
10 mm² rigid cables
lam. Cu 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

其他
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01570000A