招标说明

说明
CRITO®60Classic
接线板，3 极
95 -  300 mm²
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值
额定电流（IEC）:	500 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
最大电流负载能力 (IEC):	560 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	63.1 kA

连接端
用于符合IEC / EN标准的使用 : 
铜 95 - 300 mm² 圆多股导线, 扇形多股导线以及细密圆导线(直接连接)
铝 120 - 300 mm² 圆多股导线和扇形多股导线
铝 120 - 240 mm² 扇形单股导线

用于符合UL / CSA标准的使用 : 
铜 95 - 300 mm² / AWG 3/0 - MCM 600  
适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

端子: 	镀锌不锈钢, 镀铬 螺钉: 	内六角螺钉, 镀锌, 镀铬压固件: 	黄铜, 镀镍

其他
端子带不脱落的连接螺钉
可叠加导线
端子上标明了额定横截面积及扭力矩。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01754000