招标说明

说明
CRITO®
展开式连接夹
Cu / Al 95 - 300 mm²
60Classic
100Energy
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	500 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	420 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	600 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	81.4 kA

SCCR:	65 kA

连接端
用于符合IEC / EN标准的使用 : 
铜 95 - 300 mm² 圆多股导线, 扇形多股导线以及细密圆导线(直接连接)
铝 120 - 300 mm² 圆多股导线和扇形多股导线
铝 120 - 240 mm² 扇形单股导线

用于符合UL / CSA标准的使用 : 
铜 95 - 300 mm² / AWG 3/0 - MCM 600  
适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

原材料性能
连接螺钉:
	螺纹杆 M16, 内六角扳手 尺寸8 
端子本体:
	钢, 镀锌, 镀铬 
电缆衬垫:
	黄铜, 镀锡

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01760000