招标说明

说明
QUADRON^®60Classic
刀型触头熔断器支持件
框端子
尺寸 00 / 3 极
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

认证许可
IEC (CB), VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	13.0 W
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

转接器模块: 正面保护等级 IP20, 符合 DIN EN 60529 (防止手指接触) 

连接端
框端子: 
1.5 -70mm² 细密导线和细密导线带导线套, 可连接带绝缘的压铸成型导线末端最大95mm²
1.5 -10mm²圆单股导线
16 -70mm² 圆多股导线 
2x10mm², 2x16mm² 和 2x25mm² f+AE, 导线相同, 并排排列, 四边铸压
2x 10-35mm² f, 导线相同, 并排排列

多层软铜排 9-13mm 宽 
开口空间 13 mm x 13 mm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
转接器板:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200

其他
CrossLink® Technology 转接器技术
通过快速安全对调转换模块更换上下端出线
简便安全的挂接和连接
通过两部分组成的防触摸保护实现安全的连接
适用矩形母线的母线架可覆盖安装

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03199000