招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 125 A，3 极
90 x 200
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	125 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	125 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 150 kA with 3VA51 125 A / 240 V AC, 65 kA with 3VA10, 3VA11, 3VA51, HGG, LGG, NGG 125 A / 480 V AC, 25 kA with 3VA51 125 A / 600 V AC 

原材料性能
导线绝缘层: 	PVC, 耐温性 最高105 °C

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32030000A