招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 590 A，3 极
140 x 300
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	590 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	630 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 200 kA with  3VA53, 3VA54, 3VA63, 3VA64 / 240 V AC, 35 kA with  3VA53, 3VA54 / 600 V AC, 150 kA with 3VA63, 3VA64 / 480 V AC, 100 kA with 3VA53, 3VA54 / 480 V AC, 50 kA with 3VA64 / 600 V AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32031000A