招标说明

说明
QUADRON®60Classic
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 2，400 A，母线式
螺钉 M10，下端连接至系统
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	400 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

AC-23B (400 V)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)
AC-20B (1000V) 在污染等级2时

当使用大于690V AC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-22B (440 V)
DC-21B (440 V)
DC-20B (1000 V) 在污染等级2时

当使用大于400V DC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

power dissipation at full load of the item:	45.0 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	12 kV

防护等级 IP30 正面, 取决于安装时的连接范围

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
转接器板:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
连接螺钉:
	螺钉 M10, 镀锌, 镀铬 

其他
开关装备有灭弧装置。
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。
盖罩带有自动闭合的检测孔。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33004000AC