招标说明

说明
QUADRON^®Panel
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 00，160 A，固定式
压板 70 mm²，带短保护盖罩

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

额定电流 (UL):	160 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-23B (500 V / 125A)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)
AC-20B (1000V) 在污染等级2时

当使用大于690V AC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-22B (220V)
DC-22B (440V / 125A)
DC-21B (440V)
DC-20B (1000 V) 在污染等级2时

当使用大于400V DC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

power dissipation at full load of the item:	7.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

SCCR:	100 kA

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

防护等级 IP30 正面,  取决于安装时的连接范围

连接端
压板连接 : 
1.5 - 70 mm² 
细密导线带导线套 
圆多股导线 
多层软铜排 最大12 mm 宽, 最大10 mm 高
Md 3 Nm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   

其他
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33221000