招标说明

说明
条形熔断器式隔离开关 160 A
螺钉 M8 / 挂钩 70 mm²，带电子熔丝监测器
尺寸 00
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

AC23 B (400 V)

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	400 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	4 kV

电子熔丝监测器: 
额定电压: 3AC 400V, 
额定频率: 50...40Hz, 
开关触点: 2 微动开关,  最大 AC 250V,  AC15  常开触点 3A,  常闭触点 1A, 
额定冲击电压: 4kV, 
污染等级: 2

防护等级 IP30 正面,  取决于安装时的连接范围

连接端
螺钉 M8 : 
Md 12 - 14 Nm

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

其他
盖罩带有自动闭合的检测孔。
电子熔丝监测器: 
工作电流规则, 可选择带存储功能(不用搭接片存储 X1-X2)
设备显示: 
绿色 LED = 熔断器完好
红色 LED = 熔断器故障,  开关盖状态 开

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33285000