招标说明

说明
CRITO^®60Classic
接线板，3 极
10 - 120 mm², AWG 6 - 250 MCM, lam. Cu. 9 - 15.5 x 2,4 - 10
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	6.0 W
最大电流负载能力 (IEC):	440 A
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	56.3 kA

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC, 50 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 500 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 600 A / 480 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

连接端
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM flexible cables, directly
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM flexible cables with wire-end ferrule
16 - 150 mm² / AWG 6 - 300 MCM stranded round cables
10 mm² rigid cables
lam. Cu 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

其他
连接未切割的导线时, 可移除端子

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01243000