招标说明

说明
TRITON®Panel
D 型 熔断器支持件
E 18 / 63 A / 3P
防触摸保护符合 DGUV V3

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

认证许可
CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	440 V
最大电压 IEC DC:	262 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

必须严格遵守标注在产品上的馈电方向

连接端
框端子 : 
1.5 - 35 mm²  细密导线, 直接连接或通过导线套连接, 
1.5 - 10 mm² 圆单股导线
Md 4.0 Nm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

其他
连接夹开口空间较大放置标志牌

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31293000