招标说明

说明
SECUR®Panel
隔离开关熔断器组
带 LED
3 极

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
VDE

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 （IEC） DC:	130 V

AC-22B

power dissipation at full load of the item:	7.8 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
utilisation category as per VDE 0638 : AC-22

进线和出线连接之间的分隔功能需根据产品标准对开关机制的开口要求来确定

当开关机构闭合和取出熔断器时, 母线和接线端子之间产生的电势能穿过LED。

连接端
框端子 : 
1.5 - 35 mm²    细密导线, 直接连接或通过导线套连接
(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 
1.5 - 10 mm²   单股导线
Md 2.5 - 3 Nm

如果框端子的两个接线室同时使用, 可以连接2条导线
最大可能的组合为35 mm² + 16 mm²

其他
双功能端子
任意的进线方向
不脱落的熔断器架
可铅封的手柄

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31557000A