招标说明

说明
AMBUS^®60Classic
Class J 级熔断器座,母线式，下端连接
适用 Class J 级 熔断体 1 - 30 A (21x57)，带LED
3 极，基于母线转接器的完整解决方案
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

认证许可
CSA, UL

电气数值

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3.0 W

SCCR:	100 kA

连接端
用于符合 IEC / EN标准的使用  : 
1 导线 : 
铜 0.75 - 1.0 mm², Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.
铜 1.5 - 50 mm², Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 导线(相同横截面积) : 
铜 0.75 - 1.0 mm², Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.
铜 1.5 - 10 mm², Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.
所有导线为细密导线, 直接连接或通过导线套连接
(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

用于符合 UL / CSA标准的使用 : 
只使用符合UL486E标准的铜导线 60°C/75°C
1 导线 : 
AWG 18 - AWG 1, B类, Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 导线(相同横截面积) : 
AWG 18 - AWG 6, B类, Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31968000