招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 32 A
适用于直接启动器 Eaton PKZM0, PKE32
45 x 200, 带导线 AWG 10 (6 mm²)
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	25 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.5 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with PKZM0 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with PKZM0 16 A / 480 V AC, 65 kA with PKZM0 25 A / 480 V AC, 50 kA with PKZM0 32 A / 480 V AC 

适用于直接起动器 Eaton PKZ0/BG2和ABB MS116/132

其他
导线末端超声铸压。
卡接机构用于在母线上滑动

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32451000