招标说明

说明
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 00，160 A，母线式，上端/下端连接
压板 70 mm²
带电子熔丝监测器
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

AC-22B (500 V)

power dissipation at full load of the item:	17.7 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	262 V

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

在使用多个元件并排运行时, 应注意符合VDE 0660 部分 500/EN60 439-1标准, 表1中的额定负载系数。

系统元件: 正面 防护等级 IP30 符合 DIN EN 60529 标准,  取决于安装时的连接范围
转接器模块: 正面保护等级 IP20, 符合 DIN EN 60529 (防止手指接触) 

电子熔丝监测器
-用于识别额定电压 AC 100V 至 AC 690V的熔断器故障
- 无需辅助能源; 网络电压供电
- 辅助触点 无电势
-  LED- 发光信号(红/绿)
-测试键
-其他信息查询下载 / 数据表

连接端
框端子: 
1.5 -70mm² 细密导线和细密导线带导线套, 可连接带绝缘的压铸成型导线末端最大95mm²
1.5 -10mm²圆单股导线
16 -70mm² 圆多股导线 
2x10mm², 2x16mm² 和 2x25mm² f+AE, 导线相同, 并排排列, 四边铸压
2x 10-35mm² f, 导线相同, 并排排列

多层软铜排 9-13mm 宽 
开口空间 13 mm x 13 mm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33324000AC