招标说明

说明
QUADRON®Panel
NH 熔断器式隔离开关，尺寸1，250A，固定式
框端子

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-22B (400 V)
AC-23B (400 V / 160A)
AC-21B (690 V)
AC-20B (1000V) 在污染等级2时

适用更高的使用等级, 该产品可加装灭弧室(参阅附件)

当使用大于690V AC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-20B (440V)
DC-20B (1000 V) 在污染等级2时

当使用大于400V DC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

power dissipation at full load of the item:	14.1 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	800 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	13.7 kA

SCCR:	100 kA

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

防护等级 IP30 正面,  取决于安装时的连接范围

连接端
框端子

铜 70-185mm²f
铜 35-150mm²rm
铜 35-120mm²f+AE
多层软铜排 15.5-24mm 宽
开口空间 24.5 x 12mm
最小开口空间高度 3mm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

其他
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。
盖罩带有自动闭合的检测孔。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33393000