招标说明

说明
EQUES^®CrossBoard
转接器 63 A
L2 相,1 个固定支承导轨，带导线 AWG 8 (10 mm²)
18 x 160

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	63 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.5 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

额定冲击耐受电流 I_pk :	9.5 kA

SCCR: 10 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 63 A / 480 V AC, 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 480 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J, T 60 A / 600 V AC, 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 277 V AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32308000A