招标说明

说明
EQUES^®CrossBoard
转接器 160 A
90 x 160

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	100 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9.8 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

SCCR: 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC, 42 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC 

Folgende notwendige Reduktionen wurden durch Prüfungen ermittelt:
Leistungsschalter Siemens: 
Siemens 3VA11, Leitungsabgang unten: 144 A
Siemens 3VA11, Leitungsabgang oben: 136 A
Siemens 3VA51, Leitungsabgang unten: 125A
Siemens 3VA51, Leitungsabgang oben: 112 A

其他
Capable of feeding and bridging two CrossBoards simultaneously.

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32690000A