招标说明

说明
CRITO®60Classic
接线板，3 极
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	175 A
额定电压（IEC）AC:	800 V

额定电流 (UL):	175 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3.0 W
最大电流负载能力 (IEC):	300 A
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	40.5 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 200 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J, CF or T 150 A / 600 V AC 

连接端
6 - 50 (70) mm² / AWG 10 - AWG 2/0 
细密导线, 直接连接或通过导线套连接, 
圆多股导线, 
多层软铜排 7x4 - 9x6
Md 8-10 Nm / 71 lb-in

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积)

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

其他
连接未切割的导线时, 可移除端子

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01240000