招标说明

说明
通用母线支架
适用不打孔母线 30、40、50、60 x 10
100Energy

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	800 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	8 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 85 kA (busbar 60x10, 2 busbar supports in 300 mm distance)
further data see short-circuit diagram

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

其他
对在母线架间距600mm时, 60 x 10 母线 带外部螺钉孔, 进行了型式试验
也可用作中间支架。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01479000