招标说明

说明
QUADRON®Panel
NH 熔断器座 600A，固定式安装，适用于光伏
两侧带螺钉 M10
尺寸 2XL / 3L, 单极，带防触摸保护

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	600 A
额定电压（IEC）AC:	1000 V
额定电压 （IEC） DC:	1500 V

额定电流 (UL):	600 A
额定电压 (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	13.8 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
带熔断器时的分断能力:	50 kA

SCCR:	15 kA

适用于熔断器 符合IEC 60269-6

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
连接螺钉:
	螺钉 M12, 镀锌, 镀铬 
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素

其他
为了使导线更安全的连接, 保护盖罩分为两部分

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03294000