招标说明

说明
QUADRON®Panel
NH 熔断器底座，250A，固定式
双侧带螺钉 M10
尺寸 1 / 单极,带防触摸保护

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	5.5 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1000 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

1000V DC, 需要考虑符合DIN EN 60664-1,  VDE 0110 第1部分的空气距离和爬电距离要求 适用熔断器 IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 尺寸1 损耗功率最高 32 W

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
螺钉:
	螺钉 M10, 镀锌, 镀铬 
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素

其他
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03762000