招标说明

说明
AMBUS^®Panel
熔断器式隔离器
22 x 58 / 1P
100 A / 690 V

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), CSA, UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	100 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	80 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3.5 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

SCCR:	100 kA

适用于熔断器 符合IEC / EN 60269-2  具有允许的额定损耗功率： gG/gL 最大9.5W; aM最大7W,  在额定工作条件下aR / gR / gRL最大11W, 此时必须连接横截面积最少50 mm²的导线

连接端
框端子 : 
4 - 50 mm² / AWG 10 - AWG 1/0 
细密导线, 直接连接或通过导线套连接
Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
熔断器支架:
	耐温性最高 140°C, 
	根据UL 94 有阻燃性,  
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
连接螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

其他
连接夹开口空间较大

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31281000