招标说明

说明
QUADRON^®60Classic
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 3，630 A，母线式，上端/下端连接
螺钉 M12
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	630 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

额定电流 (UL):	600 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-22B (500 V)
AC-21B (500 V)

power dissipation at full load of the item:	60.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	690 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	262 V

SCCR:	100 kA

适用熔断器 IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 尺寸3 最大 48 W 损耗功率,  带有带电挂接片

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

防护等级 IP30 正面, 取决于安装时的连接范围

电子熔丝监测: 
- 用于识别额定电压 AC 100V 至 AC 690V的熔断器故障
- 无需辅助能源; 网络电压供电
- 辅助触点 无电势
- LED- 发光信号(红/绿)
- 测试键
-其他信息查询下载 / 数据表

连接端
附件: 
压板连接:   铜 150-300mm² rm,  f+AE; 多层软铜排 25x1-13; 6-8 Nm 扭力矩
单层棱形端子: 铜,  铝* 150-300mm² rm,  sm,  f,  f+AE; 6-8 Nm 扭力矩
棱形端子 双层: 铜  2x 150-185mm² rm,  sm,  f+AE;  6-8 Nm 扭力矩

*使用铝导线连接时需要维护

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
转接器板:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
连接螺钉:
	螺钉 M12, 镀锌, 镀铬 

其他
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。
盖罩带有自动闭合的检测孔。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33327000