招标说明

说明
QUADRON^®Panel
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 00，160 A，固定式
压板 70 mm²

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

额定电流 (UL):	160 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V), 
AC-22B (500 V), 
AC-21B (500 V

power dissipation at full load of the item:	7.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	690 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	262 V

SCCR:	100 kA

适用熔断器 IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 尺寸00 损耗功率最高 12 W,  带有带电挂接片

Special operating conditions corresponding to IEC / EN 61439-1 may yield to foulty activations of pilot switches and fuse monitors. The operating conditions have to be considered for the analysis of status signals.

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

防护等级 IP30 正面,  取决于安装时的连接范围

电子熔丝监测器
-用于识别额定电压 AC 100V 至 AC 690V的熔断器故障
- 无需辅助能源; 网络电压供电
- 辅助触点 无电势
-  LED- 发光信号(红/绿)
-测试键
-其他信息查询下载 / 数据表

连接端
压板连接 : 
1.5 - 70 mm² 
细密导线带导线套 
圆多股导线 
多层软铜排 最大12 mm 宽, 最大10 mm 高
Md 3 Nm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   

其他
盖罩带有自动闭合的检测孔为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33328000