招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，3 极
螺钉 M12，红色手柄
800 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB)

电气数值
额定电流（IEC）:	800 A
额定电压（IEC）AC:	500 V

AC-23 B (500V)
AC-22 B (500V)
AC-21 B (500V)

power dissipation at full load of the item:	169.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	12 kV
rated making capacity:	40 kA

分断能力/使用类别 AC-23 B (500V);  AC-22 B (500V); AC-21 B (500V)
机械使用寿命(开关次数) 2500
额定短路分断能力 40kA

箱内约定封闭发热电流
800 A,  水平安装(极并排)通风756 x 378 x 482 mm
800 A,  垂直安装(极上下) 封闭 600 x 600 x 400 mm

带有连接空间盖罩, 正面触摸保护 IP 40

连接端
螺钉 M12 : 
Md 36 - 44 Nm

其他
双断点, 
断开点可视, 
手柄弹性开启, 闭合
安装和连接材料在供货范围内

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33358000