招标说明

说明
QUADRON®60Classic
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 00，160 A
螺钉 M8
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

额定电流 (UL):	160 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-21B (690 V)
AC-22B (500 V)
AC-20B (1000V) 在污染等级2时

当使用大于690V AC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-21B (220V)
DC-21B (440V / 100A)
DC-22B (220V / 63A)
DC-20B (1000 V) 在污染等级2时

当使用大于400V DC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

power dissipation at full load of the item:	17.7 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

SCCR:	100 kA

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

在使用多个元件并排运行时, 应注意符合VDE 0660 部分 500/EN60 439-1标准, 表1中的额定负载系数。

系统元件: 正面 防护等级 IP30 符合 DIN EN 60529 标准,  取决于安装时的连接范围
转接器模块: 正面保护等级 IP20, 符合 DIN EN 60529 (防止手指接触) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
转接器板:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
连接螺钉:
	螺钉 M8, 镀锌, 镀铬 

其他
CrossLink® Technology 转接器技术通过快速安全对调转换模块更换上下端出线; 带电部分带有触摸保护简便安全的挂接和连接通过两部分组成的防触摸保护实现安全的连接适用矩形母线的母线架可覆盖安装

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33398000