招标说明

说明
CRITO®60Classic
接线板，3 极
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
必需使用工具才能取下盖板
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	175 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	175 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	300 A
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	40.5 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J, CF or T 150 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 200 A / 480 V AC 

其他
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01569000A