招标说明

说明
SECUR^®60Classic PowerLiner
D0 隔离开关熔断器组（母线式安装）
适用 D01 和 D02 熔断体
E18 / 63 A / 3极
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 （IEC） DC:	110 V

AC-23A (400 V)

DC-21B (48 V) 1极
DC-21B (110V) 2 极

power dissipation at full load of the item:	10.5 W

rated isolation voltage U_i AC:	500 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
utilisation category as per VDE 0638: AC22

The function of isolation between incoming and outgoing contacts is provided by the opening of the switching mechanism as required in the standard.

连接端
用于导线连接的框端子: 
铜 1.5 - 6 mm² (re)
铜 1.5 - 16 mm² (f)
铜 1.5 - 16 mm² (f+AE)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31158000