招标说明

说明
SECUR^®60Classic PowerLiner
隔离开关熔断器组（母线式安装）
适用熔断体 10x38 IEC 60269-2
3 极
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	110 V

AC-23A (400 V)
AC-22A (690 V) 

power dissipation at full load of the item:	5.3 W

rated isolation voltage U_i AC:	500 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V

适用于 gG和aM熔断器, 符合IEC / EN 60269-2标准

The function of isolation between incoming and outgoing contacts is provided by the opening of the switching mechanism as required in the standard.

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31232000