招标说明

说明
EQUES®CrossBoard
转接器 16 A
L2 相,1 个固定支承导轨，带导线 AWG 14 (2.5 mm²)
18 x 160

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	16 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	16 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 14 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 16 A / 480 V AC, 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 277 V AC, 50 kA with JFFZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32301000A