招标说明

说明
QUADRON®Panel
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 3，600A，固定式
螺钉 M12

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	630 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

额定电流 (UL):	600 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-22B (250 V)

power dissipation at full load of the item:	36.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	262 V

SCCR:	100 kA

适用熔断器 IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 尺寸3 最大 48 W 损耗功率,  带有带电挂接片

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

防护等级 IP30 正面,  取决于安装时的连接范围

熔丝监测器 : 
AC24 - 690 V,  DC24 - 250 V,  100 kA, 
无需辅助能源
无电势 常闭触点和常开触点

连接端
附件: 
压板连接:  铜 150-300mm² rm,  f+AE; 多层软铜排 25x1-13; 6-8 Nm 扭力矩
单层棱形端子 铜,  铝* 150-300mm² rm,  sm,  f,  f+AE; 6-8 Nm 扭力矩

*使用铝导线连接时需要维护。

其他
开关装备有灭弧装置。
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33151000