招标说明

说明
QUADRON®60Classic
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 000，125 A，母线式，上端/下端连接
框端子
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	125 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

额定电流 (UL):	125 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-22B (500 V)
AC-21B (690 V)

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-22B (440V / 63A)
DC-22B (220V / 100A)
DC-21B (440V / 80A)
DC-21B (220V / 125A)

power dissipation at full load of the item:	10.5 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

SCCR:	100 kA

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

防护等级 IP30 正面,  取决于安装时的连接范围

连接端
框端子: 
2.5 -50mm² 细密导线 
1.5 -50mm² 细密导线带导线套
1.5 -10mm² 圆单股导线
16 - 50mm²圆多股导线 
(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 
多层软铜排 6-9mm 宽
开口空间 10 mm x 10 mm

其他
盖罩带有自动闭合的检测孔。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33216000