招标说明

说明
条形熔断器式隔离开关 160 A
螺钉M8/压板 70 mm²
尺寸 00
100Energy
185mm-系统

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	800 V

AC22 B (690 V) 
AC23 B (400V)
AC23 B (500V / 125A) AC20 (800 V) Sichtbarer Hinweis notwendig: Nicht unter Last schalten in Fall von Betriebsspannung höher als 690 V  

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-20B (440V)

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	8 kV
最大电压 IEC DC:	1000 V

防护等级 IP30 正面,  取决于安装时的连接范围

连接端
螺钉 M8 : 
Md 12 - 14 Nm

其他
盖罩带有自动闭合的检测孔。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33235000