招标说明

说明
QUADRON®60Classic
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 2，400 A，母线式，上端/下端连接
螺钉 M10
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	400 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

额定电流 (UL):	400 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC23 B (400 V)
AC22 B (500 V)
AC21 B (500 V)

power dissipation at full load of the item:	45.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	690 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	262 V

SCCR:	100 kA

适用熔断器 IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 尺寸2 最大 34 W 损耗功率,  带有带电挂接片

防护等级 IP30 正面, 取决于安装时的连接范围

电子熔丝监测: 
- 用于识别额定电压 AC 100V 至 AC 690V的熔断器故障
- 无需辅助能源; 网络电压供电
- 辅助触点 无电势
- LED- 发光信号(红/绿)
- 测试键
-其他信息查询下载 / 数据表

连接端
附件: 
压板连接:  铜 120-240mm² rm,  f+AE; 多层软铜排 21x1-14; 6-8 Nm 扭力矩
单层棱形端子 铜,  铝* 120-240mm² rm,  sm,  f,   f+AE; 6-8 Nm 扭力矩
双层棱形端子：铜  2x 70-120mm² rm,  sm,  f+AE;  6-8 Nm 扭力矩

*使用铝导线连接时需要维护。

其他
开关装备有灭弧装置。
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33326000