招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，3 极
螺钉 M10，红色手柄
250 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB)

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	500 V

AC-23 A (500V,  200A)
AC-23 B (415V)
AC-22 B (500V)
AC-21 B (500V)

power dissipation at full load of the item:	33.5 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	12 kV
rated making capacity:	20 kA

箱内约定封闭发热电流
250 A,  水平安装(极并排)封闭 252 x 378 x 302 mm
250 A,  垂直安装(极上下) 封闭 300 x 400 x 200 mm

最大额定工作电压 500 V a.c.
最大额定工作电流  250 A
电流类型 a.c. (50-60Hz)
额定绝缘电压 1000 V
额定冲击耐受电压 12 kV
短路电流稳定性  7 kA -1 s
条件下额定短路电流  80/50 kA (熔断器 gL/gG; 尺寸 1 -200/250 A-500 V)
机械使用寿命(开关次数) 7000
额定短路分断能力 20kA

连接端
螺钉 M10 : 
Md 25 - 31 Nm

其他
双断点, 
断开点可视, 
手柄弹性开启, 闭合
安装和连接材料在供货范围内

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33355000