招标说明

说明
QUADRON®185Power
条形 NH 熔断器座，250 A
螺钉 M12
尺寸 1
185Power

185Power是具有革新意义的用于电能分配的母线系统, 包括母线系统、用于供电的连接模块/条形连接器,加长连接夹,条形NH-熔断器式隔离开关, 条形NH-隔离开关熔断器组和连接断路器的转接器

通过 Crosslink防触摸保护模块的使用实现185mm母线系统的防触摸保护。

Crosslink 防触摸保护模块的防护等级为IP2X(正面)。
Crosslink防触摸保护带有附加的缝隙盖罩IP4X(正面)

所有的系统部件可以通过挂钩安全、简便、快捷的安装在Crosslink防触摸保护模块上。

30mm,  40mm,  60mm,  80mm,  100mm,  120mm x 10mm的扁平铜母线系统。选择组装的短路稳定性已通过检测。可达到的最大值为: 脉冲峰值电流 Ipk最大105kA/秒,  Icw 最大50kA/秒。

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	30.0 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	12 kV
最大电压 IEC AC:	1000 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

适用熔断器 IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 尺寸1 最大 23 W 损耗功率

连接端
螺钉 M12 : 
扭力矩 30 Nm 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33706000A