招标说明

说明
QUADRON^®60Classic
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 000，125 A
框端子
适用 5 线系统
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	125 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

AC-21B (690 V / 80 A)
AC-22B (400 V / 125 A)

power dissipation at full load of the item:	10.5 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

连接端
box terminal:
1.5 - 50 mm² flexible and flexible with wire-end ferrules*
2.5 - 50 mm² flexible
2.5 - 16 mm² solid round
2.5 - 50 mm² stranded round

Terminal space 10 mm x 10 mm

(*flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

其他
盖罩带有自动闭合的检测孔。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33803000A