招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，3 极 + N
框端子 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1，墨灰色手柄
100 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	100 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	100 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-23 A (415 V / 100 A)
AC-22 A (690 V / 100 A)
AC-21 A (690 V / 100 A)

power dissipation at full load of the item:	8.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
rated making capacity:	3.5 kA

其他
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33877000A