招标说明

说明
CRITO^®
展开式连接夹
Cu / Al 95 - 185 mm²
60Classic
100Energy
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	300 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	310 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	500 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	55.8 kA

SCCR:	25 kA

连接端
用于符合IEC / EN标准的使用: 
铜 和 铝 95 - 185 mm²圆多股导线和扇形多股导线
铜细密导线, 直接连接, 

用于符合UL / CSA标准的使用: 
铜 95 - 185 mm² / AWG 3/0 - MCM 350
适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

原材料性能
连接螺钉:
	螺纹杆 M16, 内六角扳手 尺寸8 
端子本体:
	钢, 镀锌, 镀铬 
电缆衬垫:
	黄铜, 镀锡

端子主体: 镀锌不锈钢材, 镀铬螺钉: 内六角螺钉,  M16 x 1.5 (S8), 镀锌, 镀铬导线座: 黄铜, 镀镍 

其他
端子带不脱落的连接螺钉, 可叠加导线, 端子上标明了额定横截面积和扭力矩, 通过电缆衬垫实现导线与母线的连接。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01318000